| VALMIERĀ 13.03.2026. Nr. 1-7/ | Ieinteresētajiem piegādātājiem |
| --- | --- |

Uzaicinājums piedalīties SIA „Valmieras ūdens” tirgus izpētē Nr. VŪ 11/2026

„Siltumtrases un ārējā ūdensvada pārbūve Linarda Laicēna ielā 13,15, Valmierā”

Pasūtītājs

SIA „Valmieras ūdens”, reģ.Nr.44103033608, Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV-4201

Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks

Piedāvājumus iesniegt vai iesūtīt pa pastu SIA „Valmieras ūdens” Rūpniecības ielā 50, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, vai elektroniski, nosūtot tos uz e-pasta adresi: tirgus.izpete@valmierasudens.lv līdz 2026.gada 27.martam pulksten 10:00.

Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme

2026.gada 27.martā pulksten 10:00 SIA „Valmieras ūdens” Valmierā, Rūpniecības ielā 50.

Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē ir tiesīgi piedalīties pretendentu pārstāvji ar rakstiskām pilnvarām.

Piedāvājumu noformēšana

Piedāvājumu sagatavot saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (pielikumā Nr.2), ņemot vērā Tehniskajās specifikācijās (pielikumā Nr.1) noteiktās prasības.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Drukātā formātā sagatavots piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē ar norādi „VŪ 11/2026 „Siltumtrases izbūve Lodes ielā, Valmierā””. Aploksnes aizmugurē norādīt pretendenta nosaukumu. Šādam piedāvājumam jābūt cauršūtam un pretendenta paraksttiesīga pārstāvja parakstītam.

Elektroniski sagatavoti piedāvājuma dokumenti jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Parakstot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka:

- tas nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā;

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

- pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, ka nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

- uz pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1 panta pirmajā daļā minētie apstākļi;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.

Prasības pretendentiem

- Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts normatīvo aktu prasībām.

- Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

- Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu, un netiek konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts.

- Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā.

- Uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1 panta pirmajā daļā minētie apstākļi;

- Par Latvijā reģistrētu pretendentu atbilstību 1.,2.,3.,4.punktos noteiktajām prasībām Pasūtītājs pārliecinās publiski pieejamās datu bāzēs internetā.

- Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītājs pārbauda, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas

Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti

- Pretendenta piedāvājums;

- Koptāme ar siltumtrases un ārēja ūdensvada lokālam tāmēm;

- Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu;

Ārvalstu pretendentiem papildus jāiesniedz:

- Dokuments vai dokumenti, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts normatīvo aktu prasībām;

- nodokļu administrācijas iestādes ārvalstī izziņa, kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 euro, izsniegta ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas vai tās apliecināta kopija;

- Izziņa no kompetentas iestādes ārvalstī, kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā, izsniegta ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas vai tās apliecināta kopija;

- Ārvalstu Pretendenta attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta izsniegšanu.

Piedāvājuma cena un valūta

Piedāvājumam jābūt izteiktam euro, norādot piedāvājuma cenu bez PVN.

Piedāvājumā cenā jāiekļauj:

- Visu materiālu izmaksas;

- Tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izmaksas;

- Citi izdevumi, ja tādi paredzami;

- Visi likumdošanā noteiktie nodokļi.

Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

- Par atbilstošiem tiks uzskatīti tie piedāvājumi, kuri atbilst visām uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām. Neatbilstoši piedāvājumi netiks vērtēti.

- No prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

- Pēc lēmuma pieņemšanas Pretendentiem tiks nosūtīta rakstiska informācija par pieņemto lēmumu.

- Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par tirgus izpētes izbeigšanu bez līguma noslēgšanas, ja netiek iesniegti piedāvājumi vai piedāvājuma izmaksas pārsniedz budžetā plānotos līdzekļus.

Piedāvājuma derīguma termiņš

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 60 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Norēķinu kārtība

Līgumā tiks paredzēts starpmaksājumi un gala maksājums:

- Starpmaksājumi ne vairāk kā 70% apmērā pēc Akta par veiktajiem darbiem parakstīšanas;

- Gala maksājums ne mazāk kā 30% apmērā pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, ko apliecina Būvvaldes akts.

- Avansa maksājums netiek paredzēts.

Kontaktpersona: SIA „Valmieras ūdens” Siltumtīklu daļas vadītājs Jevgenijs Tihonovs (telefons - 64220622 vai 26404220, e-pasts: jevgenijs.tihonovs@valmierasudens.lv)

Pielikums Nr.1. Tehniskā specifikācija uz 6 (sešām) lapām.

Pielikums Nr.2. Piedāvājuma forma uz 1 (vienas) lapas.

Pielikums Nr.3. Būvprojekts PDF formātā.

Pielikums Nr.4. Līguma projekts.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs					Indulis Frišfelds

### Pielikums Nr.1

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Vispārīgais raksturojums

  - Būvdarbi jāveic saskaņā ar Valmieras Būvvaldē akceptētu būvprojektu „Siltumtīklu pārbūve Linarda Laicena ielā, Valmierā”. Projektētājs SIA „Projekti LL” (reģ. Nr.40103276053).

  - Būvprojektā paredzēts:

- izbūvēt jaunu siltumtrasi no rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem apkārt dzīvojamai mājai Linarda Laicēna ielā 13;

- izbūvēt dzīvojamai mājai Linarda Laicēna 13 jaunu pievadu;

- pārbūvēt dzīvojamas mājas Rūpniecības iela 40 siltumtrases pievadu;

- izbūvēt jaunas izlaides un atgaisošanas akas ar servisa krāniem;

- izbūvēt ārējo ūdensvadu;

Pārbūvējamais siltumtīklu kopējais garums ~ 86 m un ūdensvada pārbūvējamais garums ~ 37 m.

- Piedāvājuma nosacījumi

  - Siltumtrases montāžas darbus drīkst veikt tikai kvalificēts un atbilstoši atestēts personāls, ievērojot drošības tehnikas un vides aizsardzības pasākumus. Metinātāju kvalifikācijai jāatbilst LVS vai ekvivalentām prasībām, un viņiem ir jābūt kvalifikācijas apliecībām.

  - Visas iepirkuma procedūrā lietotās atsauces uz konkrētiem standartiem, precēm vai ražošanas iekārtām Piegādātājs var aizstāt ar ekvivalentām.

  - Pēc iepirkuma procedūras beigām pretenzijas par projekta nepilnībām vai citiem apstākļiem, kas palielina piedāvājuma cenu, netiks ņemtas vērā.

  - Visiem materiāliem, kas tiks pielietoti darbos, ir jābūt jauniem, nelietotiem, un tie jāpārvadā, jāpārvieto, jāuzglabā apstākļos, kas nodrošina to drošību un ļauj novērst to iespējamo sabojāšanu vai to stāvokļa pasliktināšanos.

- Prasības caurulēm un komplektējošiem materiāliem

Visām precēm un materiāliem, kas izmantoti Darbos gan celtniecības, gan pārbaužu vajadzībām, jāatbilst starptautiskajiem EN standartiem vai atbilstošiem nacionālajiem LVS standartiem.

  - Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas putu vadītspējai (λ) jābūt ne lielākai par 0,026 W/m0K. un izolācijas slāņa biezumu pēc 2.sērijas.

- Garantijas nosacījumi

  - Minimālais garantijas laiks materiāliem - 5 (pieci) gadi no Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā.

  - Garantijai jāsedz visi defekti, ko pie normālas piegādātās preces ekspluatācijas var izraisīt konstrukcija, materiāli un darbaspēks.

  - Minimālais garantijas laiks montāžas darbiem - 3 (trīs) gadi no Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā.

  - Montāža jāveic ar noteikumu, lai preču ražotāja garantija paliktu spēkā.

  - Pretendentam jānodrošina, lai materiāli un preces tiktu uzglabātas, pārkrautas un samontētas saskaņā ar ražotāja instrukcijām.

- Darba uzdevuma saturs

  - Siltumtrases un ārējā ūdensvada pārbūve saskaņā ar izstrādāto un akceptēto būvprojektu.

  - Visu darbu izpildē nepieciešamo materiālu iegāde.

  - Visu darba izpildē nepieciešamo atļauju noformēšana.

  - Tērauda cauruļvadu metināto šuvju pārbaude ar metāla nesagraujošo metodi (rentgena vai ultraskaņas).

Būvuzņēmējam jāveic visas pārbaudes (spiedvadiem tīrīšana (skalošana) un hidrauliskā pārbaude, ūdensvada dezinfekcija). Pārbaudēs pieaicināms Pasūtītāja pārstāvis, akti un atskaites jāiesniedz Pasūtītājam.

Ar SIA „Valmieras ūdens” ūdenssaimniecības daļu vismaz 2 dienas iepriekš:

    - saskaņot īpašumus, kuriem tiks traucēta ūdensapgāde maģistrālā ūdensvada atslēguma gadījumā un saņemt īpašnieku vai īpašuma pārvaldītāju kontaktinformāciju;

    - saskaņot iespējamo ūdensvada pieslēguma – atslēguma vietu,

    - saskaņot ūdensvada darbības atjaunošanas programmu, t.sk., posma skalošanas, hidrauliskās pārbaudes, dezinfekcijas apjomu un kārtību;

    - saskaņot ūdens ņemšanas vietu un laiku - ūdensvada skalošanai, hidrauliskai pārbaudei, dezinfekcijai.

  - Šķērsojamo inženierkomunikāciju aizsardzība, nepieciešamības gadījumā pārvietošana un saskaņošana ar attiecīgo institūciju.

  - Autotransporta un gājēju satiksmes organizēšana saskaņā ar darba organizācijas projektu (DOP).

  - Izpildes dokumentācijas izstrāde.

  - Nodošana ekspluatācijā.

- Darbu izpildes termiņš

Darbu izpildes plānotais laiks 2026.gada maijs – jūnijs.

- Materiālu specifikācija. Darba apjomi

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Siltumtrases montāžas darbi: |  |  |  |
| 1 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø114/225 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī | t.m | 64 |  |
| 2 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø89/180 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī | t.m | 63 |  |
| 3 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø76/160 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī | t.m | 27 |  |
| 4 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø48/125 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī | t.m | 10 |  |
| 5 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø114/225 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 6 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø89/180 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 7 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø76/160 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 4 |  |
| 8 | Metinātie savienojumi Ø139/225 un metināto savienojumu izolācija | gb | 2 |  |
| 9 | Metinātie savienojumi Ø114/225 un metināto savienojumu izolācija (savienojumu skaits ar caurules garumu - 12m.) | gb | 14 |  |
| 10 | Metinātie savienojumi Ø89/180 un metināto savienojumu izolācija (savienojumu skaits ar caurules garumu - 12m.) | gb | 14 |  |
| 11 | Metinātie savienojumi Ø89/160 un metināto savienojumu izolācija | gb | 2 |  |
| 12 | Metinātie savienojumi Ø76/160 un metināto savienojumu izolācija (savienojumu skaits ar caurules garumu - 6m.) | gb | 14 |  |
| 13 | Metinātie savienojumi Ø48/125 un metināto savienojumu izolācija (savienojumu skaits ar caurules garumu - 6m.) | gb | 8 |  |
| 14 | Metinātie savienojumi Ø42/125 un metināto savienojumu izolācija | gb | 4 |  |
| 15 | Kompensācijas spilvens 1000X50X300 un tā montāža | gb | 40 |  |
| 16 | Kompensācijas spilvens 1000X50X250 un tā montāža | gb | 20 |  |
| 17 | Kompensācijas spilvens 1000X50X222 un tā montāža | gb | 37 |  |
| 18 | Kompensācijas spilvens 1000X50X182 un tā montāža | gb | 5 |  |
| 19 | Kabeļu divdaļīga PVC aizargcaurule DN110, 750N un tās montāža | m | 15 |  |
| 20 | Esošā TET sakaru kabeļu caurlaidības pārbaude pirms un pēc būvdarbu veikšanas | vieta | 1 |  |
| 21 | Brīdinājuma lenta un tās montāža gruntī | m | 172 |  |
| 22 | Esošo ārējo kanālu siltumtīklu Ø89/160, demontāža un utilizācija | m | 70 |  |
| 23 | Esošo ārējo siltumtīklu Ø89/160, dz. betona kanālu KL 120x60 (1400x680mm) demontāža un utilizācija | m | 35 |  |
| 24 | Esošo ārējo bezkanālu siltumtīklu Ø139/225, demontāža un utilizācija | m | 46 |  |
| 25 | Esošo L. Laicena 13 pagrabstāva siltumtīklu DN80 demontāža un utilizicājia | m | 22 |  |
| 26 | Pamatu un starpsienu atvērumu aizmūrēšana ēkās un demontētās siltumtrases vietās pie dzelzbetona kanāliem, Fibo 3 MPa, 150 mm | m3 | 4 |  |
| 27 | Ēkas pamatu siltumizolācijas atjaunošana | vieta | 3 |  |
| 28 | Metināto šuvju pārbaude ar ultraskaņas pārbaudes metodi | gb | 67 |  |
| 29 | Hidrauliskā pārbaude 16 bar. | m | 172 |  |
| 30 | Sistēmas skalošana | m | 172 |  |
| 31 | Izpildes dokumentācijas noformēšana un trases uzmērīšana | kompl. | 1 |  |
|  | Mezgls M1 |  |  |  |
| 32 | Projektēto siltumtīklu Ø114/225 pievienojums esošajiem bezkanāla siltumtīkliem Ø139/225 | vieta | 2 |  |
| 33 | Rūpnieciski izolēta diametra pāreja ∅139/225 - 2X∅114/225 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju | gb | 2 |  |
| 34 | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |
|  | Mezgls M2 |  |  |  |
| 35 | Rūpnieciski izolēts perpendikulārs T-atzars Ø114/225 - Ø48/125 - Ø114/225 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 36 | Garenvirzienā pārgriezta termonosēdošā PE uzmava Ø114/225 un tās montāža | gb | 3 |  |
| 37 | Rūpnieciski izolēts vārsts Ø48/125, H=1000 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 38 | Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža | gb | 2 |  |
| 39 | PP teleskopiskā skataka D400, H=1,05 m un tās montāža gruntī | kompl. | 2 |  |
| 40 | Rūpnieciski izolēts perpendikulārs T-atzars Ø114/225 - Ø76/160 - Ø114/225 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 1 |  |
| 41 | *Rūpnieciski izolēts perpendikulārs T-atzars Ø114/225 - Ø76/160 - Ø114/225 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju *nestandarta atzarojuma Ø76/160 garums 1450mm un tā montāža gruntī | gb | 1 |  |
| 42 | Rūpnieciski izolēta diametra pāreja ∅114/225 - 2X∅89/180 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 43 | Rūpnieciski izolēts vārsts Ø89/180, H=1100 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 44 | Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža | gb | 2 |  |
| 45 | PP teleskopiskā skataka D400, H=1,15 m un tās montāža gruntī | kompl. | 2 |  |
| 46 | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |
|  | Mezgls M3 |  |  |  |
| 47 | Elastīgais ievads ēkā D125 un tā montāža | gb | 2 |  |
| 48 | Gala uzmava Ø48/125 un tās montāža | gb | 2 |  |
| 49 | Tērauda caurule D48,3 X 3,2 (DN40) ar veidgabaliem un tās montāža | m | 2 |  |
| 50 | Tērauda caurule D48,3 X 3,2 (DN40) ar veidgabaliem un tās montāža | m | 2 |  |
| 51 | Pretkorozijas maisījuma (gruntējuma GF-021, alumīnija pūdera un lakas BT-177 maisījums) noklāšana | m2 | 0.3 |  |
| 52 | Siltumizolācijas čaula PAROC HVAC ALU COAT T-Ø48 -50 mm un tās montāža | m | 2 |  |
| 53 | PVC pārklājuma noklāšana | m2 | 1 |  |
| 54 | Siltumtrases kontrolsistēmas termināls un tā montāža | kompl. | 1 |  |
| 55 | Kontrolsistēmas pieslēguma kabelis NYM-3x1,5 un tā montāža | m | 4 |  |
| 56 | Gofrēta vadu aizsargcaurule D16 un tās montāža | m | 4 |  |
| 57 | Siltumtīklu DN40 pievienojums siltummezglam | vieta | 2 |  |
| 58 | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |
|  | Mezgls M4 |  |  |  |
| 59 | Rūpnieciski izolēts vārsts Ø76/160, H=750 mm, ar nerūsējošā tērauda ūdens izlaides servisa krānu DN32 ar vītņu korķi, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 60 | Rūpnieciski izolēta diametra pāreja ∅76/160 - 2X∅89/160 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 61 | Čuguna lūka, vieglā, zaļai zonai 12,5 T, D600 un tās montāža | gb | 1 |  |
| 62 | Dzelzbetona papildus gredzens ∅910X200 KO-20 un tā montāža gruntī | gb | 1 |  |
| 63 | Dzelzbetona groda pārsedze, D1000, KCP-10S un tā montāža gruntī | gb | 1 |  |
| 64 | Pamatu bloks FBS 12-3-6 un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 65 | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |
|  | Mezgls M5 |  |  |  |
| 66 | Projektēto siltumtīklu Ø89/180 pievienojums esošajiem kanālu siltumtīkliem Ø89/160 | vieta | 2 |  |
| 67 | Termonosēdošā PE uzmava ar pāreju ∅160 - ∅180 un tās montāža | gb | 2 |  |
|  | Mezgls M6 |  |  |  |
| 68 | Projektēto siltumtīklu Ø89/180 pievienojums esošajiem kanālu siltumtīkliem Ø89/160 | vieta | 4 |  |
| 69 | Termonosēdošā PE uzmava ar pāreju ∅160 - ∅180 un tās montāža | gb | 4 |  |
| 70 | Rūpnieciski izolēts T-atzars Ø89/180, H=750 mm, ar nerūsējošā tērauda ūdens izlaides servisa krānu DN40 ar vītņu korķi, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 71 | Čuguna lūka, vieglā, zaļai zonai 12,5 T, D600 un tās montāža | gb | 1 |  |
| 72 | Dzelzbetona papildus gredzens ∅910X200 KO-20 un tā montāža gruntī | gb | 1 |  |
| 73 | Dzelzbetona groda pārsedze, D1000, KCP-10S un tās montāža gruntī | gb | 1 |  |
| 74 | Pamatu bloks FBS 12-3-6 un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 75 | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |
|  | Mezgls M7 |  |  |  |
| 76 | Projektēto siltumtīklu Ø42/125 pievienojums esošajiem kanālu siltumtīkliem Ø42/125 | vieta | 4 |  |
| 77 | Rūpnieciski izolēts vārsts Ø42/125, H=800 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 78 | Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža | gb | 2 |  |
| 79 | PP teleskopiskā skataka D400, H=0,90 m un tās montāža gruntī | kompl. | 2 |  |
| 80 | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1 |  |
| Zemes darbi |  |  |  |  |
| 81 | Tranšejas rakšana ar ekskavatoru | m3 | 450 |  |
| 82 | Tranšejas rakšana ar rokām komunikāciju | m3 | 5 |  |
| 83 | Rupjgraudu smilts bez akmeņu un mālu piejaukuma, tranšejas pamatnes ierīkošanai 150 mm zem cauruļvadiem un cauruļu apbēršana ar pievestu smilti 0/8 ar ekskavatoru, planēšanu ar rokām un sekojošu blietēšanu pa kārtām 0,2m | m3 | 98 |  |
| 84 | Melnzemes planēšana ar rokām biezumā līdz 100mm, zālāju sēšana izbūvētās trases vietā | m2 | 50 |  |
| 85 | Karstā asfaltbetona dilumkārta AC 11 surf, ar blietēšanu | m3 | 1.5 |  |
| 86 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums fr.0/45 LA≤40 N-III klase, ar blietēšanu pa kārtām | m3 | 2.5 |  |
| 87 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums fr.0/56 LA≤45 N-IV klase, ar blietēšanu pa kārtām | m3 | 1 |  |
| 88 | Salizturīga, drenējoša smilšaina grunts nestspējai ≥60 Mpa, ar blietēšanu pa kārtām | m3 | 7 |  |
| 89 | Minerālmateriālu maisījuma izsijas (fr.2/5 vai 2/8), ar blietēšanu pa kārtām | m3 | 0.5 |  |
| 90 | Betona bruģa seguma demontāža ar otrreizēju izmantošanu, uzglabāšana (seguma atjaunošanai) | m2 | 14 |  |
| 91 | Betona bruģa seguma atjaunošana | m2 | 14 |  |
| 92 | Apmales atjaunošana ar pamata C16/20 betonēšanu | m | 11 |  |
| 93 | Bituma hidroizolācijas noklāšana | m2 | 50 |  |
| 94 | Ruberoīds un tā montāža loksnēs, ievadmezglos | m2 | 1 |  |
| 95 | Tranšejas aizbēršana ar minerālgrunti, ar blietēšanu pa kārtām | m3 | 215 |  |
| 96 | Izraktās minerālgrunts aizvešana | m3 | 240 |  |
| 97 | Tranšejas atbalsta sienu montāža | kompl. | 2 |  |
|  | Ārējais ūdensvads: |  |  |
| 1 | PE ūdensvada caurule, PE100-RC, DN/OD 100, PN10 ar veidgabaliem un montāžu gruntī līdz 2,5 metru dziļumam | metri | 40 |
| 2 | Pievienojums esošajam ūdensvadam DN/OD100-DN/OD150 | vieta | 1 |
| 3 | Atloku adapters UNI DN/OD150 | gb | 1 |
| 4 | Atloku pāreja DN/OD100-DN/OD150 | gb | 1 |
| 5 | Atloku adapters UNI DN/OD100 | gb | 2 |
| 6 | Atloku adapters DN/OD100 | gb | 3 |
| 7 | Pievienojums esošajam ūdensvadam DN/OD100-DN/OD100 | vieta | 2 |
| 8 | EM trejgabals DN/OD100 | gb | 1 |
| 9 | Pazemes tipa aizbīdnis DN100, ar teleskopisko kātu L=1,5-2 m, un adapteriem PE caurulei | kompl. | 2 |
| 10 | Čuguna kape LG160, D400, nepeldoša | gb | 2 |
| 11 | Kabeļu divdaļīga PVC aizargcaurule DN110, 750N | metri | 12 |
| 12 | Signāllenta ar vārdu "ŪDENSVADS", b=100mm | m | 40 |
| 13 | Esošās ūdensvada dzelzbetona akas demontāžā | gb | 1 |
| 14 | Stiprinājumi | kompl. | 1 |
| 15 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |
| 16 | Hidrauliskā pārbaude pārbaude 6 bāri | kompl. | 1 |
| 17 | Sistēmas dezinfekcija un skalošana | kompl. | 1 |
|  | Zemes darbi |  |  |
| 18 | Tranšejas rakšana ar ekskavatoru | m3 | 210 |
| 19 | Tranšejas rakšana ar rokām komunikāciju tuvumā | m3 | 5 |
| 20 | Smilts 0/8 tranšejas pamatnes ierīkošanai 100 mm zem cauruļvadiem un cauruļu apbēršana ar pievestu smilti 0/8 ar ekskavatoru, planēšanu ar rokām un sekojošu blietēšanu pa kārtām 0,2m | m3 | 35 |
| 21 | Drenējoša smilts, ar blietēšanu pa kārtām | m3 | 40 |
| 22 | Minerālmateriālu maisījums 0/56, NIII, ar blietēšanu pa kārtām | m3 | 16 |
| 23 | Minerālmateriālu maisījums 0/45, ar blietēšanu pa kārtām | m3 | 10 |
| 24 | Tranšejas aizbēršana ar minerālgrunti ar blietēšanu pa kārtām | m3 | 114 |
| 25 | Izraktās minerālgrunts aizvešana | m3 | 101 |
| 26 | Melnzemes planēšana ar rokām biezumā līdz 150mm, zālāju sēšana izbūvētās trases vietā | m2 | 15 |

Pielikums Nr.2

Piedāvājuma forma

„Siltumtrases un ārējā ūdensvada pārbūve Linarda Laicēna ielā 13,15, Valmierā.”

Iepirkuma identifikācijas Nr.VŪ 11/2026

1. IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

2. KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr. |  |
| e-pasta adrese |  |

3. PIEDĀVĀJUMS

3.1. Mūsu piedāvājums (atbilstoši tehniskajai specifikācijai) ir:

| Darbi | Cena, EUR Bez PVN |
| --- | --- |
| Siltumtrases un ārējā ūdensvada pārbūve Linarda Laicēna ielā 13,15, Valmierā |  |

  - Darbi atbilstoši Tehniskai specifikācijai tiks veikti _____ kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

  - Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt garantijas prasības materiāliem 5 (pieci) gadi, montāžas darbiem 3 (trīs)gadi.

  - Mēs apliecinām, ka:

- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā;

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma uzaicinājumā un darba uzdevumā norādītās prasības;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

- pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, ka nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

- uz pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.1 panta pirmajā daļā minētie apstākļi;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas;

- cenā ir iekļautas visas ar tehniskajā specifikācijā norādīto darbu saistītās izmaksas.

  - Pielikumā koptāme.

PRETENDENTA VADĪTĀJS VAI VADĪTĀJA PILNVAROTA PERSONA:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |