### Pielikums Nr.1

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Vispārīgais raksturojums

  - Būvdarbi jāveic saskaņā ar Valmieras Būvvaldē akceptētu būvprojektu “Ārējo siltumapgādes tīklu būvniecība Vaidavas ielā Valmierā, Valmieras novadā”. Projektētājs SIA „Projekti LL” (reģ. Nr.40103276053).

  - Būvdarbu veikšana un nodošana ekspluatācijā ir veicama atbilstoši Latvijas Republikas likumiem, MK noteikumiem, Būvnormatīviem.

  - Būvprojektā paredzēts:

    - izbūvēt jaunu maģistrālo siltumtrasi no rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem no jaunbūvējamas katlumājas Rietekļa ielā 1 līdz esošiem siltumtīkliem Čempionu un Vaidavas ielās, Valmierā ar kopgarumu 401,0 m (tajā skaitā 2Ø168/280-6.7m; 2Ø139/250 – 356.9m;2Ø60/140 – 3.6m; 2Ø48/125 – 33.8m).

    - siltumtrases 2x∅219/355 (DN200) izbūvi veikt no jaunbūvējamās katlu mājas Rietekļa ielā 1 (kad. apzīmējums 96010030203) ar atzaru 2x∅168/280 (DN150) līdz esošai siltumtrasei 2x∅139/250 (DN125) Čempionu un Vaidavas ielas krustojumā (kad. apzīmējums. 96010030048), un perspektīvo atzaru 2x∅168/280 (DN150) Rietekļa ielas virzienā. Zemes gabalos (kad. apz. 96010030029 un 96010030201) paredzēts demontēt esošo siltumtrasi 2x∅168/280 (DN150) līdz zemes gabala (kad. apzīmējums. 96010030027) robežai un demontētās siltumtrases vietā izbūvēt jaunu siltumtrasi 2x∅48/125 (DN40) līdz ēkai Vaidavas ielā 13, ar pievienojumu esošajiem siltumtīkliem 2x∅60/140 (DN50) pirms ievadmezgla (esošajā siltummezglā paredzēt turpgaitas un atgaitas plūsmu maiņu).

    - Jaunbūvējamās katlu mājas Rietekļa ielā 1 teritorijā uz siltumtrases abiem atzariem 2x∅168/280 (DN150) uzstādīt dzelzs betona akas D1500 ar noslēgarmatūru un atbilstoša DN rūpnieciski izolētiem servisa krāniem, ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju.

Rietekļa ielas siltumtrases atzarā (mezgls M2) gala noslēgi Ø168/280 un tā montāža nav jāplāno (izņemti no būvdarbu apjomiem (55. pozīcija)).

    - Siltumtrases pievienojuma vietā Čempionu un Vaidavas ielas krustojumā pie esošajiem siltumtīkliem 2x∅139/250(DN125), katrā virzienā paredzēts uzstādīt PP skatakas D400 ar ķeta lūkām ar noslēgarmatūru DN125, ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju.

    - Zemes gabalos (kad. apzīmējums 96010030029 un 96010030201), paredzēts uzstādīt rūpnieciski izolētu perpendikulāru T-atzaru ar pāreju 2x∅139/250 - 2x∅139/250 - 2x∅48/125, ar pievienojumu esošajiem siltumtīkliem 2x∅139/250. Uz siltumtrases 2x∅48/125(DN40) atzara uz Vaidavas ielu 13, paredzēts uzstādīt PP skatakas D400 ar ķeta lūkām ar noslēgarmatūru DN40, ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju.

    - Būvprojekta ietvaros paredzēts veikt siltumtrases 2x∅60/140 (DN50) atzara izbūvi no esošās siltumtrases 2x∅139/250 (DN125), līdz Vaidavas ielas 15 zemes gabala robežai (kad. apzīmējums. 96010030212). Atzarā paredzēts uzstādīt PP skatakas D400 ar ķeta lūkām un noslēgarmatūru DN50.

Siltumtrases atzarā (mezgls M7) gala noslēgi Ø60/140 un tā montāža nav jāplāno (izņemti no būvdarbu apjomiem (85. pozīcija)).

    - Uzstādīt dzelzs betona aku D1500, ar noslēgarmatūru DN150 un atbilstoša DN rūpnieciski izolētiem atgaisošanas servisa krāniem, ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju.

    - Uzstādīt PP skatakas D400 ar ķeta lūkām, ar atbilstoša DN rūpnieciski izolētiem ūdens izteces servisa krāniem ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju.

Uz atsevišķu posmu montāžas laiku, ja nepieciešams, slēdzama transporta kustība, kura jānovirza pa blakus ielām, paredzot piebraukšanas iespēju pie dzīvojamajām mājām un iestādēm vai uzņēmumiem. Par izmaiņām transporta un gājēju kustībā jāsniedz savlaicīgu informāciju, kā arī individuāli jāinformē nekustamo īpašumu īpašnieki, kuru īpašumiem tiks traucēta piekļuve.

Darba izpildes laikā summa paliek nemainīga līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Pasūtītājs neparedz apmaksāt Izpildītāja uzrādītos papildus darbus virs finanšu piedāvājumā uzrādītā.

Samaksa par darbu izpildi tiks veikta ar ikmēneša starpmaksājumiem. Avansa maksājums materiālu iegādei paredzēts ne vairāk par 30% apmērā no finanšu piedāvājumā uzrādītā.

Gala norēķins (20%) par veiktajiem darbiem tiks veikts pēc Būvvaldes akta par siltumtrases pieņemšanu ekspluatācijā un Darbu Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.

Būvdarbu organizāciju katlumājas teritorijā saskaņot ar AS “Valmieras Enerģija” projekta vadītāju (Mārcis Smalkais, mob. tālr. 26112273).

Būvdarbiem ir jāsastāda kalendārais grafiks, un darbi jāveic saskaņā ar grafiku.

Jaunizbūvējamās siltumtrases pieslēgšanas darbus pie esošiem siltumtīkliem (mezgli M8,M7,M6) plānot orientējoši no 2024.gada 8.jūlija.

- Darbu izpildes termiņš

Darbu izpildes plānotais laiks no 2024.gada 1.maija līdz 2024.gada 1.augustam

- Piedāvājuma nosacījumi

  - Cauruļvadu sistēmu montāžai jāatbilst LVS EN 13941-2:2019 vai ekvivalentam.

  - Siltumtrases montāžas darbus drīkst veikt tikai kvalificēts un atbilstoši atestēts personāls, ievērojot drošības tehnikas un vides aizsardzības pasākumus. Metinātāju kvalifikācijai jāatbilst LVS vai ekvivalentām prasībām, un viņiem ir jābūt kvalifikācijas apliecībām.

  - Visas iepirkuma procedūrā lietotās atsauces uz konkrētiem standartiem, precēm vai ražošanas iekārtām Pretendents var aizstāt ar ekvivalentām.

  - Pēc iepirkuma procedūras beigām pretenzijas par projekta nepilnībām vai citiem apstākļiem, kas palielina piedāvājuma cenu, netiks ņemtas vērā.

- Prasības rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošiem materiāliem

  - Rūpnieciski izolētiem materiāliem, to komplektējošo daļu ārējā polietilēna apvalkam un putu izolācijas materiālam jāatbilst LVS EN 253, 448, 488 un 489 vai ekvivalentiem standartiem.

  - Tērauda caurulēm jāatbilst LVS EN 10217-2 un LVS EN 10217-5 vai ekvivalentiem standartiem.

  - Rūpnieciski izolētām caurulēm un komplektējošo materiālu izolācijas putu vadītspējai λ jābūt ne lielākai par 0,026 W/m0K. un izolācijas slāņa biezumu pēc 2.sērijas.

- Garantijas nosacījumi

  - Minimālais garantijas laiks materiāliem - 5 (pieci) gadi no Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā. Pretendentam jāpievieno piedāvājumam rūpnieciski izolētu cauruļvadu un to sastāvdaļu ražotāja garantijas nosacījumi.

  - Garantijai jāsedz visi defekti, ko pie normālas piegādātās preces ekspluatācijas var izraisīt konstrukcija, materiāli un darbaspēks.

  - Minimālais garantijas laiks montāžas darbiem - 3 (trīs) gadi no Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā.

  - Montāža jāveic ar noteikumu, lai preču ražotāja garantija paliktu spēkā.

  - Pretendentam jānodrošina, lai materiāli tiktu uzglabāti, pārkrauti un samontēti saskaņā ar ražotāja instrukcijām.

- Darba uzdevuma saturs

  - Siltumtrases izbūve saskaņā ar izstrādāto un akceptēto būvprojektu.

  - Visu darbu izpildē nepieciešamo materiālu iegāde. Materiāliem jābūt jauniem un ar atbilstības sertifikātiem.

  - Visu darba izpildē nepieciešamo atļauju noformēšana.

  - Tērauda cauruļvadu metināto šuvju pārbaude ar metāla nesagraujošo metodi ( ultraskaņas).

  - Šķērsojamo inženierkomunikāciju aizsardzība, nepieciešamības gadījumā pārvietošana un saskaņošana ar attiecīgo institūciju.

  - Izpildes dokumentācijas izstrāde.

  - Nodošana ekspluatācijā.

- Materiālu specifikācija. Darba apjomi

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | Montāžas darbi |  |  |  |
|  | SAT |  |  |  |
| 1 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø219/355 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tšs montāža gruntī | t.m | 8 |  |
| 2 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī | t.m | 650 |  |
| 3 | Tērauda caurule DN350 un tās montāža grūnti | t.m | 30 |  |
| 4 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule ar protektoriem Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža tērauda aizsargcaurulē DN350 | t.m | 30 |  |
| 5 | Ģeotekstils un tā montāža | m2 | 4 |  |
| 6 | Nerūsējošā tērauda skava D280 un tās montāža | gb | 4 |  |
| 7 | Nerūsējošā tērauda skava D350 un tās montāža | gb | 4 |  |
| 8 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī | t.m | 6 |  |
| 9 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø60/140 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī | t.m | 16 |  |
| 10 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø48/125 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī | t.m | 106 |  |
| 11 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (0.7x0.7), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 12 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 19 |  |
| 13 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (1.0x1.5), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 1 |  |
| 14 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 44 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 15 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 11 grādos (1.0x1.0), vertikāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 16 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 17 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø60/140 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 18 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø48/125 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 6 |  |
| 19 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø48/125 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 30 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 20 | Metinātie savienojumi Ø219/355 un metināto savienojumu izolācija | gb | 6 |  |
| 21 | Metinātie savienojumi Ø168/280 un metināto savienojumu izolācija | gb | 172 |  |
| 22 | Metinātie savienojumi Ø139/250 un metināto savienojumu izolācija | gb | 20 |  |
| 23 | Metinātie savienojumi Ø60/140 un metināto savienojumu izolācija | gb | 12 |  |
| 24 | Metinātie savienojumi Ø48/125 un metināto savienojumu izolācija | gb | 34 |  |
| 25 | Kompensācijas spilvens 1000X50X370 un tā montāža gruntī | gb | 197 |  |
| 26 | Kompensācijas spilvens 1000X50X333 un tā montāža gruntī | gb | 12 |  |
| 27 | Kompensācijas spilvens 1000X50X200 un tā montāža gruntī | gb | 12 |  |
| 28 | Kompensācijas spilvens 1000X50X182 un tā montāža gruntī | gb | 32 |  |
| 29 | Kabeļu divdaļīga PVC aizargcaurule DN110, 750N un tās montāža gruntī | m | 85 |  |
| 30 | Kabeļu divdaļīga PVC aizargcaurule DN160, 750N un tās montāža gruntī | m | 40 |  |
| 31 | Brīdinājuma lenta un tās montāža gruntī | m | 837 |  |
| 32 | Esošo ārējo siltumapgādes tīklu demontāža un utilizācija | m | 180 |  |
| 33 | Esošās siltuma kameras (2,5x3x2 m) demontāža un utilizācija | gb | 1 |  |
| 34 | Metināto šuvju pārbaude ar ultraskaņas pārbaudes metodi | gb | 244 |  |
| 35 | Hidrauliskā pārbaude 16 bar. | m | 837 |  |
| 36 | Sistēmas skalošana | m | 837 |  |
| 37 | Dokumentācijas noformēšana un trases uzmērīšana | kompl. | 1 |  |
|  | Mezgls M1 |  |  |  |
| 38 | Pievienojums esošajam siltumtīklu izvadam no katlu mājas ∅219/355 - ∅219/355 | vieta | 2 |  |
| 39 | Siltumtīklu gala uzmava D219/355 | gb | 2 |  |
| 40 | Gofrēta vadu aizsargcaurule D16 | m | 8 |  |
| 41 | Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu | kompl. | 1 |  |
|  | Mezgls M2 |  |  |  |
| 42 | Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø219/355 - Ø168/280 -Ø219/355 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 43 | Rūpnieciski izolēta pāreja Ø219/355 - Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 44 | Rūpnieciski izolēts vārsts Ø168/280, H=1250 mm, ar nerūsējošā tērauda atgaisošanas servisa krānu DN40, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 45 | Rūpnieciski izolēts caurules veidgabals Ø168/280 (L=1.0m), ar 7.0 m garu piecdzīslu kabeļa izvadu (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 46 | PVC caurule D160 un tās montāža | m | 1 |  |
| 47 | PVC caurules D160 korķis un tā montāža | gb | 1 |  |
| 48 | Gofrēta vadu aizsargcaurule D16 un tās montāža gruntī | m | 8 |  |
| 49 | Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu un to montāža | kompl. | 1 |  |
| 50 | Rūpnieciski izolēts vārsts Ø168/280, H=800 mm, ar nerūsējošā tērauda ūdens izteces servisa krānu DN80, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 51 | Metāla lūkas vāks, 12.5 T, D600 un tā montāža | gb | 2 |  |
| 52 | Dzelzbetona papildus gredzens ∅910X200 KO-20 un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 53 | Dzelzbetona groda pārsedze, D1500, KCP-15S un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 54 | Pamatu bloks FBS 12-4-3 un tā montāža gruntī | gb | 4 |  |
| 55 | Gala noslēgs Ø168/280 un tā montāža |  |  |  |
|  | Mezgls M3 |  |  |  |
| 56 | Rūpnieciski izolēts T-atzars Ø168/280, H=1200 mm, ar nerūsējošā tērauda ūdens izteces servisa krānu DN80, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 57 | Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža | gb | 2 |  |
| 58 | PP teleskopiskā skataka D400, H=1,20 un tās montāža gruntī | kompl. | 2 |  |
|  | Mezgls M4 |  |  |  |
| 59 | Rūpnieciski izolēts vārsts Ø168/280, H=1200 mm, ar diviem nerūsējošā tērauda atgaisošanas servisa krāniem DN40, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 60 | Rūpnieciski izolēts caurules veidgabals Ø168/280, ar 7.0 m garu piecdzīslu kabeļa izvadu (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 61 | PVC caurule D160 un tās montāža | m | 1 |  |
| 62 | PVC caurules D160 korķis un tā montāža | gb | 1 |  |
| 63 | Gofrēta vadu aizsargcaurule D16 un tās montāža gruntī | m | 8 |  |
| 64 | Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu un to montāža | kompl. | 1 |  |
| 65 | Metāla lūkas vāks, 12.5 T, D600 un tā montāža | gb | 1 |  |
| 66 | Dzelzbetona papildus gredzens ∅910X200 KO-20 un tā montāža gruntī | gb | 1 |  |
| 67 | Dzelzbetona groda pārsedze, D1500, KCP-15S un tā montāža gruntī | gb | 1 |  |
| 68 | Pamatu bloks FBS 12-4-3 un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
|  | Mezgls M5 |  |  |  |
| 69 | Rūpnieciski izolēts T-atzars Ø168/280, H=2250 mm, ar nerūsējošā tērauda ūdens izteces servisa krānu DN80, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un to montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 70 | Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža | gb | 2 |  |
| 71 | PP teleskopiskā skataka D400, H=2,25 m un tās montāža gruntī | kompl. | 2 |  |
|  | Mezgls M6 |  |  |  |
| 72 | Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars ar pāreju Ø168/280 - Ø168/280 -Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 73 | Rūpnieciski izolēta pāreja Ø168/280 - Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 74 | Pievienojums esošajiem siltumtīkliem ∅139/250 - ∅139/250 | vieta | 4 |  |
| 75 | Rūpnieciski izolēts vārsts Ø139/250, H=950 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 76 | Rūpnieciski izolēts vārsts Ø139/250, H=850 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 77 | Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža | gb | 4 |  |
| 78 | PP teleskopiskā skataka D400, H=0,95 m un tās montāža gruntī | kompl. | 2 |  |
| 79 | PP teleskopiskā skataka D400, H=0,85 m un tās montāža gruntī | kompl. | 2 |  |
|  | Mezgls M7 |  |  |  |
| 80 | Pievienojums esošajiem siltumtīkliem ∅139/250 - ∅139/250 | vieta | 4 |  |
| 81 | Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø139/250 - Ø60/140 -Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 82 | Rūpnieciski izolēts vārsts Ø60/140, H=1150 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 83 | Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža | gb | 2 |  |
| 84 | PP teleskopiskā skataka D400, H=1,20 m un tās montāža gruntī | kompl. | 2 |  |
| 85 | Gala noslēgs 60/140 un tā montāža |  |  |  |
|  | Mezgls M8 |  |  |  |
| 86 | Pievienojums esošajiem siltumtīkliem ∅139/250 - ∅139/250 | vieta | 4 |  |
| 87 | Rūpnieciski izolēts perpendikulārs T-atzars ar pāreju Ø139/250 - Ø139/250 -Ø48/125, kreisais (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 88 | Rūpnieciski izolēts vārsts Ø48/125, H=650 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 89 | Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža | gb | 2 |  |
| 90 | PP teleskopiskā skataka D400, H=0,70 m un tās montāža gruntī | kompl. | 2 |  |
|  | Mezgls M9 |  |  |  |
| 91 | Rūpnieciski izolēta pāreja Ø48/125 - Ø60/140 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī | gb | 2 |  |
| 92 | Pievienojums esošajiem siltumtīkliem ∅60/140 - ∅60/140 | vieta | 2 |  |
|  | Siltummezgls Vaidavas ielā 13 |  |  |  |
| 93 | Turpgaitas un atgaitas cauruļvadu (plūsmas) maiņa, ar palīgmateriāliem | kompl. | 1 |  |
| 94 | Gofrēta vadu aizsargcaurule D16 un tās montāža gruntī | m | 8 |  |
| 95 | Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu un to montāža | kompl. | 1 |  |
|  | Zemes darbi |  |  |  |
| 96 | Tranšejas rakšana ar ekskavatoru | m3 | 1330 |  |
| 97 | Tranšejas rakšana ar rokām komunikāciju tuvumā | m3 | 14 |  |
| 98 | Smilts 0/8 tranšejas pamatnes ierīkošanai 150 mm zem cauruļvadiem un cauruļu apbēršana ar pievestu smilti 0/8 ar ekskavatoru, planēšanu ar rokām un sekojošu blietēšanu pa kārtām 0,2m | m3 | 560 |  |
| 99 | Melnzemes planēšana ar rokām biezumā līdz 150mm, zālāju sēšana izbūvētās trases vietā | m2 | 900 |  |
| 100 | Karstā asfaltbetona dilumkārta AC 11 surf, ar blietēšanu | m3 | 12 |  |
| 101 | Karstā asfaltbetona apakškārta AC 22 base, ar blietēšanu | m3 | 16 |  |
| 102 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums fr.0/45 LA≤40 N-III klase, ar blietēšanu pa kārtām | m3 | 34 |  |
| 103 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums fr.0/56 LA≤45 N-IV klase, ar blietēšanu pa kārtām | m3 | 32 |  |
| 104 | Salizturīga, drenējoša smilšaina grunts kf>1m/dnn, ar blietēšanu pa kārtām | m3 | 124 |  |
| 105 | Betona bruģa seguma atjaunošana | m2 | 170 |  |
| 106 | Apmales atjaunošana | m | 95 |  |
| 107 | Minerālmateriālu maisījuma izsijas (fr.2/5 vai 2/8), ar blietēšanu | m3 | 6 |  |
| 108 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums fr.0/32s LA≤45 N-III klase, ar blietēšanu pa kārtām | m3 | 5 |  |
| 109 | Tranšejas aizbēršana ar minerālgrunti, ar blietēšanu pa kārtām | m3 | 555 |  |
| 110 | Izraktās minerālgrunts aizvešana | m3 | 789 |  |
| 111 | Esošās ceļa zīmes atjaunošana | gb | 1 |  |
| 112 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 6 |  |
| 113 | Tranšejas atbalsta sienu montāža | kompl. | 2 |  |

Pielikums Nr.2

Piedāvājuma forma

„Siltumtrases izbūve Vaidavas ielā, Valmierā”

Iepirkuma identifikācijas Nr.VŪ 16/2024

1. IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

2. KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr. |  |
| e-pasta adrese |  |

3. PIEDĀVĀJUMS

3.1. Mūsu piedāvājums (atbilstoši tehniskajai specifikācijai) ir:

| Darbi | Cena, EUR Bez PVN |
| --- | --- |
| Siltumtrases izbūve Vaidavas ielā, Valmierā |  |

  - Darbi atbilstoši Tehniskai specifikācijai tiks veikti _____ kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

  - Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt garantijas prasības materiāliem 5 (pieci) gadi, montāžas darbiem 3 (trīs) gadi.

  - Mēs apliecinām, ka:

- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā;

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma uzaicinājumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

- pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

- pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, ka nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.

- cenā ir iekļautas visas ar tehniskajā specifikācijā norādīto darbu saistītās izmaksas.

  - Pielikumā tāme.

PRETENDENTA VADĪTĀJS VAI VADĪTĀJA PILNVAROTA PERSONA:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |