Darba uzdevums būvprojekta

“Siltumtrase Vaidavas ielā, Valmierā” izstrādei

Izstrādāt siltumtrases izbūves projektu  no projektējamās katlumājas Rietekļu  ielā 1  līdz esošai siltumtrasei Vaidavas ielā, Valmierā (Pielikums Nr.1).

Pie siltumtrases izbūves ir nepieciešams ieprojektēt:

- Jaunu pazemes siltumtrasi (2Ø168/280)  no projektējamās katlumājas Rietekļu  ielā 1 siltumtīkliem  zemes gabalā (kad. apzīmējums 96010030203)  līdz esošai siltumtrasei zemes gabalā (kad. apzīmējums 96010031202) Vaidavas ielā.

  - Projektējamā posmā paredzēt:

- nepieciešamos servisa krānus ar apkalpes aku un sekcionējoši izolēti ventiļi;

- siltumtrases atzaru(2Ø60/140)  uz viesnīcas ēku Vaidavas ielā 15 ar apkalpes aku ar izolētiem ventiļiem un nepieciešamajiem servisa krāniem;

- izolētus ventiļus DN125 ar nepieciešamajiem  servisa krāniem ar apkalpes aku pieslēguma vietā esošai siltumtrasei Vaidavas ielā. Ventiļus paredzēt uz esošās siltumtrases katrā virzienā.

- Pazemes siltumtrases  posmā, zemes gabalos (kad. apzīmējums 96010030201; 96010030029)  pārbūvi paredzot esošās siltumtrases (2Ø168/280) demontāžu līdz zemes gabala (kad. apzīmējums 96010030215) robežai un demontētās siltumtrases vietā jaunas siltumtrases izbūvi (2Ø60/140) līdz esošā angāra Vaidavas ielā 13 siltumtrases atzaram.

  - Projektējamā posmā paredzēt:

- izolētus ventiļus DN50 ar servisa krāniem no nerūsējošā tērauda un apkalpes aku pārbūvējamā posma sākumā;

- darba apjomos paredzēt demontētās siltuma kameras demontāžu.

- Siltumtrasi  projektēt no rūpnieciski izolētiem tērauda cauruļvadiem pēc 2.sērijas, ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un izolācijas siltumvadītspēju ne lielāku par 0,26 W/moK. Servisa krānus paredzēt no nerūsējošā tērauda.

Vispārējās prasības:

Topogrāfisko uzmērījumu nodrošina SIA “Valmieras ūdens”.

Projektēšana  veicama atbilstoši Latvijas Republikas likumiem, MK noteikumiem, Būvnormatīviem.

Pārbaudei iesniegt būvprojekta risinājumu elektroniski (dwg formātā), e-pasts - jevgenijs.tihonovs@valmierasudens.lv.

Pielikumā: Siltumtīklu shēma

Valdes priekšsēdētājs					                  Indulis Frišfelds

Tihonovs

62420622