## Sheet1
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
Materiālu specifikācija
SAT
1 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī | t.m | 1118
2 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī | t.m | 166
3 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø33/110 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī | t.m | 15
4 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (0.7x0.7), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 14
5 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 82 grādos (0.7x0.7), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
6 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 74 grādos (0.7x0.7), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
7 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 35 grādos (0.7x0.7), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
8 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 26 grādos (0.7x0.7), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
9 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (0.7x0.7), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 4
10 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø33/110 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
11 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) vairāku ciklu kompensators, Δ75mm ,ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju | gb | 1
12 | Metinātie savienojumi Ø168/280 un metināmo savienojumu izolācija | gb | 208
13 | Metinātie savienojumi Ø139/250 un metināmo savienojumu izolācija | gb | 32
14 | Metinātie savienojumi Ø33/110 un metināmo savienojumu izolācija | gb | 10
15 | Kompensācijas spilvens 1000X50X370 un tā montāža gruntī | gb | 130
16 | Kompensācijas spilvens 1000X50X333 un tā montāža gruntī | gb | 25
17 | Kompensācijas spilvens 1000X50X166 un tā montāža gruntī | gb | 11
18 | Kabeļu divdaļīga PVC aizargcaurule DN110, 750N un tās montāža gruntī | m | 30
19 | Kabeļu divdaļīga PVC aizargcaurule DN160, 750N un tās montaža gruntī | m | 15
20 | Brīdinājuma lenta un tās montāža gruntī | m | 1295
21 | Esošo ārējo siltumapgādes tīklu Ø168/280 denontāža un utilizācija | m | 5
22 | Esošās siltumtīklu akas D800 demontāža un utilizācija | gb | 2
23 | Esošās ūdesapgādes akas D1500 demontāža un utilizācija | gb | 1
24 | Metināto šuvju pārbaude ar ultraskaņas pārbaudes metodi | gb | 250
25 | Hidrauliskā pārbaude 16 bar. | m | 1299
26 | Sistēmas skalošana | m | 1299
27 | Dokumentācijas noformēšana un trases uzmērīšana | kompl. | 1
Mezgls M1
28 | Pievienojums esošajiem siltumtīkliem ∅168/280 - ∅168/280 | vieta | 2
Mezgls M2
29 | Rūpnieciski izolēts vārsts Ø168/280, H=1350 mm, ar nerūsējošā tērauda atgaisošanas servisa krānu DN40, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
30 | Rūpnieciski izolēts caurules veidgabals Ø168/280 (L=1.0m), ar 7.0 m garu piecdzīslu kabeļa izvadu (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
31 | Metāla lūkas vāks, 12.5 T, D600 un tā montāža | gb | 1
32 | Dzelzbetona papildus gredzens ∅910X200 KO-20 un tā montāža gruntī | gb | 1
33 | Dzelzbetona groda pārsedze, D1500, KCP-15S un tās montāža gruntī | gb | 1
34 | Pamatu bloks FBS 12-4-3 un tā montāža gruntī | gb | 2
35 | PVC caurule D160 un tās montāža | m | 1
36 | PVC caurules D160 korķis un tā montāža | gb | 1
37 | Gofrēta vadu aizsargcaurule D16 un tās montāža gruntī | m | 8
38 | Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu un to montāža | kompl. | 1
Mezgls M3
39 | Rūpnieciski izolēts vārsts Ø168/280, H=950 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
40 | Rūpnieciski izolēts caurules veidgabals Ø168/280 (L=1.0m), ar 7.0 m garu piecdzīslu kabeļa izvadu (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
41 | Metāla lūkas vāks, 12.5 T, D600 un tā montāža | gb | 1
42 | Dzelzbetona papildus gredzens ∅910X200 KO-20 un tā montāža gruntī | gb | 1
43 | Dzelzbetona groda pārsedze, D1500, KCP-15S un tās montāža gruntī | gb | 1
44 | Pamatu bloks FBS 12-4-3 un tā montāža gruntī | gb | 2
45 | PVC caurule D160 un tās montāža | m | 1
46 | PVC caurules D160 korķis un tā montāža | gb | 1
47 | Gofrēta vadu aizsargcaurule D16 un tās montāža gruntī | m | 8
48 | Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu un to montāža | kompl. | 1
Mezgls M4
49 | Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø168/280 - Ø33/110 -Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
50 | Rūpnieciski izolēts vārsts Ø33/110, H=1200 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
51 | Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža | gb | 2
52 | PP teleskopiskā skataka D400, H=1,2 m un tās montāža gruntī | kompl. | 2
53 | Gala noslēgs Ø33/110 un tā montāža | gb | 2
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
Materiālu specifikācija
SAT
Mezgls M5
54 | Pievienojums esošajiem siltumtīkliem ∅168/280 - ∅168/280 | vieta | 2
Mezgls M6
55 | Pievienojums esošajiem siltumtīkliem ∅168/280 - ∅139/250 | vieta | 2
Mezgls M7
56 | Rūpnieciski izolēts vārsts Ø139/250, H=1350 mm, ar nerūsējošā tērauda atgaisošanas servisa krānu DN40 un ūdens izteces servisa krānu DN50 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
57 | Rūpnieciski izolēts caurules veidgabals Ø139/250 (L=1.0m), ar 7.0 m garu piecdzīslu kabeļa izvadu (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
58 | Metāla lūkas vāks, 12.5 T, D600 un tā montāža | gb | 1
59 | Dzelzbetona papildus gredzens ∅910X200 KO-20 un tā montāža gruntī | gb | 1
60 | Dzelzbetona groda pārsedze, D2000, KCP-20 un tās montāža gruntī | gb | 1
61 | Pamatu bloks FBS 12-4-3 un tā montāža gruntī | gb | 2
62 | PVC caurule D160 un tās montāža | m | 1
63 | PVC caurules D160 korķis un tā montāža | gb | 1
64 | Gofrēta vadu aizsargcaurule D16 un tās montāža gruntī | m | 8
65 | Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu un to montāža | kompl. | 1
Mezgls M8
66 | Gala noslēgs Ø250 un tā montāža | gb | 2
Zemes darbi
67 | Tranšejas rakšana ar ekskavatoru | m3 | 1416
68 | Tranšejas rakšana ar rokām komunikāciju tuvumā | m3 | 271
69 | Caurtekas ierīkošana | gb | 1
70 | Rupjgraudu smilts bez akmeņu un mālu piejaukuma, tranšejas pamatnes ierīkošanai 150 mm zem cauruļvadiem un cauruļu apbēršana ar pievestu smilti 0/8 ar ekskavatoru, planēšanu ar rokām un sekojošu blietēšanu pa kārtām 0,2m | m3 | 545
71 | Melnzemes planēšana ar rokām biezumā līdz 150mm, zālāju sēšana izbūvētās trases vietā | m2 | 1840
72 | Karstā asfaltbetona dilumkārta AC 11 surf, ar blietēšanu | m3 | 9
73 | Karstā asfaltbetona apakškārta AC 22 base, ar blietēšanu | m3 | 12
74 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums fr.0/45 LA≤40 N-III klase, ar blietēšanu pa kārtām | m3 | 11
75 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums fr.0/56 LA≤45 N-IV klase, ar blietēšanu pa kārtām | m3 | 16
76 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums fr.0/32s LA≤45 N-III klase, ar blietēšanu pa kārtām | m3 | 72
77 | Salizturīga, drenējoša smilšaina grunts kf>1m/dnn, ar blietēšanu pa kārtām | m3 | 263
78 | Grāvja atjanošana | m2 | 210
79 | Tranšejas aizbēršana ar minerālgrunti, ar blietēšanu pa kārtām | m3 | 759
80 | Izraktās minerālgrunts aizvešana | m3 | 928
81 | Tranšejas atbalsta sienu montāža | kompl. | 2