## SAT
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas
|  |  |  | Laika norma, c/st. | Darba samaksas likme, EUR/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Montāžas darbi
SAT
1 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī | t.m | 6
2 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī | t.m | 714
3 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø48/125 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī | t.m | 48
4 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 4
5 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāžā gruntī | gb | 6
6 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 80 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
7 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 71 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
8 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø60/140 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 4
9 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø48/125 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 8
10 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø48/125 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (1.0x2.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
11 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurules pāreja Ø168/280 - Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
12 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) aksiālā pagarinājuma kompensators ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 6
13 | Metinātie savienojumi Ø168/280 un metināto savienojumu izolācija | gb | 8
14 | Metinātie savienojumi Ø139/250 un metināto savienojumu izolācija | gb | 160
15 | Metinātie savienojumi Ø60/140 un metināto savienojumu izolācija | gb | 12
16 | Metinātie savienojumi Ø48/125 un metināto savienojumu izolācija | gb | 40
17 | Kompensācijas spilvens 1000X40X370 un tā montāža gruntī | gb | 30
18 | Kompensācijas spilvens 1000X40X333 un tā montāža gruntī | gb | 90
19 | Kompensācijas spilvens 1000X40X200 un tā montāža gruntī | gb | 36
20 | Kompensācijas spilvens 1000X40X182 un tā montāža gruntī | gb | 90
21 | Gofrēta vadu aizsargcaurule D16 un tās montāža | m | 8
22 | Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu un tā montāža | kompl. | 1
23 | Signāllentas montāža gruntī | m | 802
24 | Metināto šuvju pārbaude ar ultraskaņas pārbaudes metodi | gb | 220
25 | Hidrauliskā pārbaude 16 bar. | m | 802
26 | Sistēmas skalošana | m | 802
27 | Dokumentācijas noformēšana un trases uzmērīšana | kompl. | 1
Mezgls "A"
28 | Pievienojums esošajiem siltumtīkliem ∅168X280 - ∅168X280 | vieta | 2
Mezgls "B"
29 | Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø139/250 - Ø48/125 -Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
30 | Rūpnieciski izolēts vārsts Ø48/125 H=1450 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
31 | Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža | gb | 2
32 | PP teleskopiskā skataka D400, H=1,50 m un tās montāža gruntī | kompl. | 2
33 | Gala noslēgs Ø48/125 un tā montāža |  | 2
Mezgls "C"
34 | Rūpnieciski izolēts T-atzars Ø139/250 H=750 mm, ar nerūsējošā tērauda atgaisošanas servisa krānu DN40, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
35 | Rūpnieciski izolēts caurules veidgabals Ø139/250, ar 7.0 m garu piecdzīslu kabeļa izvadu (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
36 | PVC caurule D160 montāža gruntī | m | 1
37 | PVC caurules D160 korķa montāža | gb | 1
38 | Peldoša tipa čuguna vāks, 40 T, D630 un tā montāža | gb | 1
39 | Regulējošā PP caurule OD800/DN700 un tās montāža gruntī | gb | 0.5
40 | Dzelzbetona groda pārsedze, D1000, KCP-10S un tās montāža gruntī | gb | 1
41 | Pamatu bloks FBS 12-4-3 un tā montāža gruntī | gb | 2
Mezgls "D"
42 | Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø139/250 - Ø48/125 -Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
43 | Rūpnieciski izolēts vārsts Ø48/125 H=1000 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
44 | Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža | gb | 2
45 | PP teleskopiskā skataka D400, H=1,05 m tās montāža gruntī | kompl. | 2
46 | Gala noslēgs Ø48/125 un tā montāža | gb | 2
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | 2 | 3 | 4
Montāžas darbi
SAT
Mezgls "E"
47 | Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø139/250 - Ø60/140 -Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
48 | Rūpnieciski izolēts vārsts Ø60/140 H=1300 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
49 | Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža | gb | 2
50 | PP teleskopiskā skataka D400, H=1,35 m un tās montāža gruntī | kompl. | 2
51 | Gala noslēgs Ø60/140 un tā montāža | gb | 2
Mezgls "F"
52 | Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø139/250 - Ø48/125 -Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
53 | Rūpnieciski izolēts vārsts Ø48/125 H=1800 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
54 | Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža | gb | 2
55 | PP teleskopiskā skataka D400, H=1,85 m un tās montāža gruntī | kompl. | 2
56 | Gala noslēgs Ø48/125 un tā montāža | gb | 2
Mezgls "G"
57 | Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø139/250 - Ø48/125 -Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
58 | Rūpnieciski izolēts vārsts Ø48/125 H=1550 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
59 | Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža | gb | 2
60 | PP teleskopiskā skataka D400, H=1,60 m un tās montāža gruntī | kompl. | 2
61 | Gala noslēgs Ø48/125 un tā montāža | gb | 2
Mezgls "H"
62 | Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø139/250 - Ø60/140 -Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
63 | Rūpnieciski izolēts vārsts Ø60/140 H=1700 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
64 | Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža | gb | 2
65 | PP teleskopiskā skataka D400, H=1,75 m un tās montāža gruntī | kompl. | 2
66 | Gala noslēgs Ø60/140 un tā montāža | gb | 2
Mezgls "K"
67 | Rūpnieciski izolēts T-atzars Ø139/250, H=2000 mm, ar nerūsējošā tērauda ūdens izteces servisa krānu DN50, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
68 | Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža | gb | 2
69 | PP teleskopiskā skataka D400, H=2,00 m un tās montāža gruntī | kompl. | 2
Mezgls "L"
70 | Pievienojums esošajiem siltumtīkliem ∅139X250 - ∅139X250 | vieta | 2
71 | Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø139/250 - Ø48/125 -Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
72 | Rūpnieciski izolēts vārsts Ø48/125 H=1100 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
73 | Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža | gb | 2
74 | PP teleskopiskā skataka D400, H=1,15 m un tās montāža gruntī | kompl. | 2
75 | Gala noslēgs Ø48/125 un tā montāža | gb | 2
Zemes darbi
76 | Tranšejas rakšana ar ekskavatoru | m3 | 1124
77 | Tranšejas rakšana ar rokām komunikāciju tuvumā | m3 | 6
78 | Smilts 0/8 tranšejas pamatnes ierīkošanai 150 mm zem cauruļvadiem un cauruļu apbēršana ar pievestu smilti 0/8 ar ekskavatoru, planēšanu ar rokām un sekojošu blietēšanu pa kārtām 0,2m | m3 | 600
79 | Tranšejas aizbēršana ar minerālgrunti, ar blietēšanu pa kārtām | m3 | 530
80 | Dolomīta šķembu 0/45 pabēršana | m3 | 0.5
81 | Izraktās minerālgrunts aizvešana | m3 | 600
82 | Esošā grants seguma atjaunošana | m2 | 360
83 | Koku/krūmu nociršana | gb | 18
84 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana | t.m | 100
85 | Tranšejas atbalsta sienu montāža | kompl. | 1